ZJJ-3SA系列直流绝缘监察继电器

使  用  说  明  书

一. 概述

直流绝缘监察继电器是监测直流母线绝缘情况的一种继电器，当母线绝缘电阻降低到一定值(人为设定值)时，继电器即发出报警信号。

ZJJ－3SA系列直流绝缘监察继电器采用了分压比的计算方法及测量原理，测量母线绝缘情况时正、负母线对地电压没有波动，并且采用了液晶显示。本继电器动作可靠、使用方便、显示直观

二．功能特点

１．轮流显示母线总电压、正负母线对地电压、母线对地绝缘电阻；

２．对母线电压进行监测；

３．母线绝缘报警门限设定直观方便；

４．监测母线绝缘电阻时，正、负母线对地电压没有波动；

５．液晶显示和指示灯相结合，使读数准确直观；

三．主要技术参数

１．电压等级：110V、220V（通用）；24V、48V

２．电阻测量范围：0—100KΩ

３．母线绝缘电阻测量精度：0─5KΩ误差≤1KΩ

5─50KΩ误差≤15%

50─100KΩ误差≤20%

４． 母线电压精度：220V±2%

110V±2%

48V±2%

24V±2%

四．使用说明

１．继电器面板上有5个指示灯，4个绿色的指示的是相应的测量值，分别指示母线总电压、正母线对地电压、负母线对地电压、母线对地绝缘电阻；1个红色的指示的是母线绝缘报警。一个拨码开关设定绝缘报警门限。

２．继电器通电后，液晶显示器轮流显示母线总电压、正母线对地电压、负母线对地电压、母线对地绝缘电阻，相应的绿色指示灯亮。如果母线绝缘电阻低于设定的绝缘报警门限时，继电器报警，红色指示灯亮，报警接点输出。

３．可随时根据需要拨动拨码开关设定绝缘报警门限。

４．测量电压时液晶显示品显示的单位为V；测量绝缘电阻时显示的单位为KΩ。

5. 继电器输出触点电压AC250V，电流2A；DC220V，0.5A。

五．用户接线图

六．直流屏开孔尺寸

（48(96 ( 110）

浙江苍南盛泰电子科技有限公司

地　　址：浙江省苍南县工业园区4路

销售热线：０５７７－６８７０５９８８

技术热线：０５７７－６８７０５９２２

传　　真：０５７７－６８７０５９１８

邮　　编：３２５８００