JSZD-1C直流电压继电器

使用说明书

一、产品概述：输出触点容量：AC 220V 5A（10A）（阻性）。

JSZD-1C系列直流电压继电器广泛应用于直流系统的电压监视。该产品的设计以系统微处理器为核心,配以部分外围元件组装而成。具有通用性好、互换性强、外形美观、性能稳定可靠等特点。

JSZD-1C直流电压继电器既是一块过、欠压继电器，又是一块精密数字电压表。由于该继电器的设定值为数量设定,设定精确度高；电压量为四位数字量显示,显示精度高．电压量随时地在线校正以及JSZD-1C的U形轨道安装方式,给工作人员的调试及安装带来了极大的方便。

二、主要技术数据：

■ 额定直流电压：DC48V或DC110V、DC220V（通用）；

■ 返回系数：过压98.5-99.5% 欠压100.5-101.5%；

■ 测量（整定）精度：＜±0.5V；

■ 整定范围：在允许工作电压范围内的任意值；

■ 输出触点容量：AC 220V 5A（10A）（阻性）。

三、使用：

1．JSZD-1C直流电压继电器的面板上设有三个按键,分别为[设定]、 [移位]、 [数据],它们用来改变设定值与校正测量值;6个指示灯,第一排三个黄色的指示灯指示相应的设定值,分别为母线欠压设定值、电压调整值、母线超压设定值;第二排两个红色的指示灯是相应的报警类别,分别指示母线欠压报警、母线超压报警;第二排绿色的为电源指示灯。

2．继电器通电后液晶显示0000,表示程序正进行初始化;接着显示欠压设定值、超压设定值;然后是被测电压值。如果有报警,则相应的报警灯亮,继电器触点输出。

3．欠压设定：第一次按 [设定] 键使母线欠压设定指示灯亮，此时显示屏显示欠压设定值，数字闪烁位即是数字调整位,按[数据]键可调整设定数据.按[移位] 键调整闪烁位。

4.超压设定：第二次按 [设定] 键保存前面的设定结果,然后超压设定指示灯亮，此时显示屏显示超压设定值。具体操作同上。

5．电压调整：第三次按 [设定] 键保存前面的设定结果,然后电压调整指示灯亮, 此时显示屏显示测量值。键入你的调整值，就可在线调整电压。具体操作同上。

6．第四次按 [设定] 键保存前面的调整结果,继电器返回到工作界面, 显示屏显示被测电压。

四、注意事项：

1．安装时注意接线正确，正、负极性不能接反。本机装有保护元件，电源接反时将不工作，但不损坏继电器。

2．接线图中，过压接点为常开点，过压时闭合。欠压接点为常闭点，电压正常时为常开点，当欠压或失电时闭合。

3．定货时注明电压等级.

五、接线图：

六、